## Sheet1
No. (序号) | Test Scenario (测试场景描述) | expected_input (期望输入) | expected_output (期望结果) | expected_min (期望最小值) | expected_max (期望最大值) | Monitoring Point (监控点位) | Test Status (测试状态) | Execution Date (测试日期) | Hardware Data Type (数据类型)
TC-001 | 验证 A 相母线电压实时同步，确保输电稳定性 | MMS_READ_VAL:MET_L1_Volt | 显示值应在 220V 左右 (误差 <5%) | 209 | 231 | MET_L1_Volt | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Voltage
TC-002 | 验证 B 相母线电压平衡度，防止设备因三相不平衡受损 | MMS_READ_VAL:MET_L2_Volt | 显示值应在 220V 左右 (误差 <5%) | 209 | 231 | MET_L2_Volt | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Voltage
TC-003 | 验证 C 相母线电压对称性，符合变电站运行规程 | MMS_READ_VAL:MET_L3_Volt | 显示值应在 220V 左右 (误差 <5%) | 209 | 231 | MET_L3_Volt | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Voltage
TC-004 | 监控 A 相馈线电流负荷，校验 Web 端实时曲线同步性 | MMS_READ_VAL:MET_L1_Curr | 显示值应匹配硬件采样 (0~100A) | 0 | 100 | MET_L1_Curr | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Current
TC-005 | 监测系统频率 (50Hz)，验证频率波动的还原精度 | MMS_READ_VAL:MET_FREQ | 显示值应稳定在 50.0Hz 附近 | 49.5 | 50.5 | MET_FREQ | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Frequency
TC-006 | 校验功率因数，确保无功补偿系统数据正确 | MMS_READ_VAL:MET_PF | 数值应在 0.85 ~ 1.0 之间 | 0.85 | 1 | MET_PF | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | PowerFactor
TC-007 | 验证 1 号断路器分合闸状态，确保 UI 映射物理位置准确 | MMS_GET_STATUS:POS_CB_01 | Web 状态应显示: ON |  |  | POS_CB_01 | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Switch
TC-008 | 验证 2 号备用断路器状态，防止备自投系统误判定 | MMS_GET_STATUS:POS_CB_02 | Web 状态应显示: OFF |  |  | POS_CB_02 | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Switch
TC-009 | 确认隔离刀闸物理位置，确保远程调度安全 | MMS_GET_STATUS:POS_DISC_01 | Web 状态应显示: OFF |  |  | POS_DISC_01 | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Switch
TC-010 | 验证接地刀闸状态，关键安全点位校验 | MMS_GET_STATUS:POS_EARTH_01 | Web 状态应显示: OFF |  |  | POS_EARTH_01 | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Switch
TC-011 | 模拟过电压告警，验证 Web 端红色高亮提示功能 | MMS_GET_ALM:ALM_OV | 状态应为: NORMAL (未越限) |  |  | ALM_OV | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Alarm
TC-012 | 模拟欠电压报警，验证告警事件推送及时性 | MMS_GET_ALM:ALM_UV | 状态应为: NORMAL |  |  | ALM_UV | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Alarm
TC-013 | 验证过流三段保护告警在 UI 的实时显示 | MMS_GET_ALM:ALM_OC | 状态应为: NORMAL |  |  | ALM_OC | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Alarm
TC-014 | 监测变压器温控告警映射逻辑 | MMS_GET_ALM:ALM_TEMP | 状态应为: NORMAL |  |  | ALM_TEMP | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Alarm
TC-015 | 通讯心跳监测，验证 61850 链路存活状态 | MMS_GET_ALM:ALM_COM | 状态应为: NORMAL |  |  | ALM_COM | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Alarm
TC-016 | 校验累计有功电量，用于月底计费结算依据 | MMS_GET_ENG:ACTIVE | 数值应 > 0 且持续增长 | 0 | 999999 | ENG_ACTIVE | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Energy
TC-017 | 校验累计无功电量，分析功率因数奖惩指标 | MMS_GET_ENG:REACTIVE | 数值应在合理电费计费范围内 | 0 | 500000 | ENG_REACTIVE | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Energy
TC-018 | 验证电压总谐波畸变率 (THD)，确保电能质量符合标准 | MMS_GET_PQ:THD_V | 数值应 < 5.0% | 0 | 5 | THD_VOLT | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Quality
TC-019 | 验证电压不平衡度，防止电机发热损耗 | MMS_GET_PQ:UNB_V | 数值应 < 2.0% | 0 | 2 | UNB_VOLT | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Quality
TC-020 | 验证环境温湿度同步，监控机房运行环境 | MMS_GET_ENV:TEMP | 显示应在 10℃~45℃ 之间 | 10 | 45 | MET_TEMP | FAILED / CHECK LOG | 2026-03-25 02:06:11 | Temp